Power Quality Monitor EM-PQ 1500 M

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Power Quality Mess-System zum Erfassen, Analysieren

und Ueberwachen elektrischer Messgroessen in 400 V

Niederspannungsnetzen und in Mittelspannungsnetzen

(100 V sekundaer).

- Kompaktes Gehaeuse zur Hutschienenbefestigung

- Messung ueber externe Stromwandler

- Ueber ein Steuerkabel kann die Messeinheit

EM-PQ 1500 mit einer Displayeinheit EM-FD 1500

(Option) verbunden werden. Die Displayeinheit laesst

sich mit nur 2 x ( 22,5 mm Befestigungen auch ohne

zu Stanzen in der Schaltschranktuer einfach mon-

tieren

- Bis zu 15 Messeinheiten koennen miteinander ver-

bunden und ueber eine Displayeinheit angezeigt

werden. Die maximale Entfernung von der ersten zur

letzten Messeinheit darf 40 m nicht ueberschreiten

- Messung der Standardwerte wie Spannung, Strom, Wirk-

Schein- und Blindleistung, Wirk-, Blind- und Rueck-

gespeiste Arbeit, Leistungsfaktor(Cos phi).

Auch der Oberschwingungsgehalt THD fuer Spannung und

Strom sowie die fehlende Kompensationsleistung wer-

den ermittelt

- Ausser den Augenblickswerten stehen auch einstell-

bare Mittelwerte (Bimetall-Funktion) zur Verfuegung

- Individuell einstellbare Grenzwerte werden bei

Ueber- bzw. Unterschreitung ueber die Alarmkontakte

sowie an der Displayeinheit(Option) angezeigt

- 2 Ausgaenge, wahlweise programmierbar als:

2 x Digital (Alarm- oder Impulskontakt)

oder

1 x Analog  (4 - 20 mA ueber externe Strom-

versorgung)

1 x Digital (Alarm- oder Impulskontakt)

- Schnittstelle zum FRAKO Starkstrombus zur Fern-

anzeige der Mess- und Grenzwerte sowie zur Fern-

bedienung,

Programmierung der Grenzwerte und Verwaltung histo-

rischer Daten (Tageskurven, Monats-und Jahres-

auswertungen) am PC

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Messeingaenge:

- Spannungspfad: ........... (Phase-Null)

3x 57 - 230V AC +/- 10 %

(Phase-Phase)

3x 100 - 400V AC +/- 10 %

- Frequenz: ................ 50 Hz

- Leistungsaufnahme: ....... max. 7 VA

- Absicherung: ............. max. 2 A extern vorge-

schrieben

- Strompfad: ............... 3x X/5A

(Wandlerstrom >6mA)

- Leistungsaufnahme: ....... max. 1,8VA je Wandler-

Anschluss

Eingaenge:

- Display IN: .............. 24V DC, Spannungseingang

fuer Displayeinheiten mit

einem 24V Steuermodul

Ausgaenge:

-Digital OUT: .............. max.48V DC, max 100 mA DC

-Digital/Analog OUT: ....... max. 30V DC, max. 100 mA

(DC 4-20 mA passiv)

Schnittstellen:

- 1 FRAKO Starkstrombus®: .. Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-Management-

System, nach EN 50170

Standardisierter Feldbus

Uebertragungsgeschw.: .... 76,8 kbit/s

Art/ Protokoll: .......... RS 485 / P-Net

- 2 Link-Anschluesse: ...... Verbindung zu weiteren

EM-PQ 1500 (max. 15 St)

zur Anzeige ueber eine

Displayeinheit EM-FD 1500

Art/ Protokoll: .......... CAN/ FRAKO intern

- Display: ................. Verbindung zur Display

einheit EM-FD 1500

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............. 160 x 102 x 67 mm (BxHxT)

- Schutzart: ............... Gehaeuse/Klemmen IP40/20

- Ausfuehrung: ............. nach DIN EN 61010-1,

DIN EN 61000-6-2 und

DIN EN 61000-6-3

- Gehaeuse: ................ Flammwidrig UL94-V0

- Einbau: .................. auf Normschiene 35mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: .............. beliebig

- Gewicht: ................. ca. 0,5 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:. max. 2000m ueber

Normal Null

- Umgebungstemperatur: ..... 0 bis +55 °C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................. FRAKO

Typ: ....................... EM-PQ 1500 M

Artikel-Nr.: ............... 20-30212

Menge: ..................... 1 Stück

Bezugsquelle:............... FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen