Ausschreibungstext zu Leistungs-Kondensator in

Trockentechnik

Typ:  LKT Premium (DL)

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- nach EN 60831-1 und -2 sowie IEC 831-1 und -2

- im zylindrischen Alu-Gehäuse mit dreifacher

Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- integrierte Entladewiderstände, die eine Entladung

auf 50 V innerhalb einer Minute sicherstellen

- trockener Aufbau mit einem PCB-freien, flammhemmenden

mineralischen Füllstoff mit adhäsivem Stabilisator

- zuverlässig funktionierende Überdruck-

Abreißsicherung, die:

- bei innerem Überdruck anspricht,

- den Kondensator sicher und rückzündungsfrei vom

Netz trennt und dadurch eine Zerstörung des

Kondensator-Bechers verhindert

- regelmäßige Überprüfung der Qualität und Sicherheit

nach EN 60831-1 und –2 sowie IEC 831-1 und -2

- 3-phasiger Aufbau (Dreieck-Schaltung)

- Option: Anschluss über Klemmen in Käfigzugfeder-

technik für Leitungsquerschnitt bis 6 qmm bei

Becherdurchmesser 60 und 70mm  bzw. bis 16qmm

bei Becherdurchmesser 85mm

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V):....von 400V bis 615V

- Nennleistung (kvar):.von 1kvar bis 20kvar

- Nennfrequenz (Hz):...50Hz / 60Hz

- Strombelastbarkeit Betriebsart 1: min. 2,2 x I Nenn

..bei Nennspannung und 50Hz dauernd und 300 x I Nenn

..bei kurzzeitigen Stromspitzen

- Strombelastbarkeit Betriebsart 2: min. 2,0 x I Nenn

..bei Nennspannung und 50Hz dauernd und 300 x I Nenn

..bei kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* am Kondensator-Wickel: 0,2

* an Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

- Schutzart: IP 20

- Temperaturklasse Betriebsart 1: -40 °C bis +65 °C

- Temperaturklasse Betriebsart 2: -40 °C bis +60 °C

- Maße (d x h in mm):............................

- Fabrikat:  FRAKO oder gleichwertig

-------------------------------------------------------

Typ:  LKT...-...-DL

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen