# Aktives Oberschwingungs-Filter

# Typ: OSFS 100-400-3-V

# ———————————————————————————————————————————————————————

# Beschreibung:

Hochdynamischer Oberschwingungs-Filter im Stahlblech-gehäuse als Standschrank, für dreiphasige Niederspan-nungsnetze zur Kompensation von Oberschwingungsströmen bis zur 100. Oberschwingung sowie Interharmonische in den Außenleitern, zur Kompensation der Grund-schwingungsblindleistung, zur Lastsymmetrierung, Resonanzerkennung und –unterdrückung. Das Aktivfilter arbeitet entweder mit Stromwandlern oder es kann spannungsgeführt ohne Stromwandler betrieben werden.

Das Aktivfilter arbeitet sehr schnell und kompensiert hochdynamisch.

Die Oberschwingungs- und Blindleistungsanteile werden

ermittelt und in einer digitalen Regelungsstruktur verarbeitet. Das Aktive Filter erzeugt ständig einen Kompensationsstrom, der den Oberschwingungs- und Blindleistungsanteil der Last kompensiert, so dass

das Netz nur noch einen Grundschwingungsstrom liefern muss.

Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen einer Projektierung nach der Inbetriebnahme der gesamten ELT-Anlage festgelegt.

# ———————————————————————————————————————————————————————

# Technische Daten:

- Kompensationsstrom Phasen: . 3x 100 A eff

- Kompensationsstrom N-Leiter: -

- Schaltfrequenz:............. 2 - 15 kHz

- Kühlart:.................... Luftkühlung

- Umgebungstemperatur:........   0 .. 40°C (Betrieb) 
                               -25 .. 70°C (Lagerung)
                               -25 .. 70°C (Transport)
- Luftfeuchte (ohne Betauung): max. 95% (Betrieb)
                               max. 95% (Lagerung)
                               max. 95% (Transport)
- Aufstellhöhe:............... 1000 m, ohne Derating

- Verlustleistung:............ ≤ 1,200 kW

- Geräuschpegel:.............. < 60 dB bei Nennlast

- Netzspannung:............... 400 V ± 10%
- Netzfrequenz:............... 50/60 Hz ± 2%

- Phasenanschluss:............ 3 Phasen + Neutralleiter 
                               + PE

- Reaktionszeit:.............. < 20 µs

- Bedienung und Anzeige:...... Webserver-Interface 
                               TCP/IP
- Sprachen:................... EN, GER

- Regler-Topologie:........... Digital

- Filterleistung ............. bis zur 100. Ordnung

sowie Interharmonische

- Kompensationsarten:......... 0…100% frequenzselektiv

einstellbar

- Blindleistungsregelung:..... kap. oder ind. 
                               Blindstrom

einstellbar

- Lastsymmetrierung........... einstellbar

- Strombegrenzung:............ auf Nennstrom

- Messung:.................... keine Stromwandler, 
                               Messung nur

durch Netzspannung

- Parallelbetrieb:............ bis zu 16

- Schnittstellen:............. Ethernet / RS485, ModBus

- Abmessung (BxHxT):.......... 600x2155x610 mm

- Gewicht:.................... 232 kg

- Lackierung:................. Schrank: RAL 7035 (grau)

.............................. Sockel: RAL 7022 
                               (dunkelgrau)

- Schutzart:.................. IP 20 nach IEC 529

- eingehaltene Normen:........ EN61000-6-2, EN61000-6-4

# ———————————————————————————————————————————————————————

Installationshinweis:

- Zuleitungsquerschnitt:...... Phasen/PE: 3x70/35 mm² 
                               nach DIN VDE 0298

Teil 4 Verlegeart C
- Absicherung:................ gL/gG 160 A

# ———————————————————————————————————————————————————————

- Fabrikat: FRAKO oder gleichwertig

- Typ:      Aktives Filter OSFS 100-400-3-V
- Art.-Nr.: 39-22404

- Menge:    1 St.

- Bezug:    FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen

# Tel.: 07641/453-533; Fax.: 07641/453-535
———————————————————————————————————————————————————————