Ausschreibungstext/Datenblatt

Aktives Oberschwingungsfiltersystem 
Typ: OSF EZ-Series 120-400-3-KS

Beschreibung:

Aktives, modular aufgebautes Oberschwingungsfilter im Stahlblechgehäuse als Kompaktschrank zur Kompensation von Oberschwingungsströmen bis zur 49. Harmonischen in den Außenleitern, zur Kompensation der Grundschwingungsblindleistung und zur Lastsymmetrierung, incl. Resonanz- Erkennung und Unterdrückung. Das Filter hat eine intelligente Resonanzerkennung und schaltet die entsprechende Oberschwingung im Resonanzfall ab.
Der Strom, der von einer nichtlinearen Last aufgenommen wird, wird durch das Aktive Filter über externe Stromwandler gemessen. Die Oberschwingungs- und Blindleistungsanteile werden ermittelt und in einer digitalen Regelungsstruktur verarbeitet. Das Aktive Filter erzeugt ständig einen Kompensationsstrom, der den Oberschwingungs- und Blindleistungsanteil der Last kompensiert, so dass das Netz nur noch einen Grundschwingungsstrom liefern muss. Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen einer Projektierung nach der Inbetriebnahme der gesamten ELT-Anlage festgelegt.

Technische Daten:
- Kompensationsstrom Phasen......: 3x 120 A eff
- Nennleistung...................: 83 kVA bei 400V/50Hz
- Nennspannung...................: 200 – 480V +/- 10%
- Netzfrequenz...................: 47 bis 63 Hz
- Anzahl der Phasen..............: 3-Leiter
- Anschlussart...................: 3 Phasen, PE
                                   (TT,TN-C,TN-S,
                                   TN-C-S)
- Oberschwingungskompensation....: individuell bis zur

49. Ordnung
- Schaltfrequenz.................: 24 kHz
- Steuerfrequenz.................: 48 kHz
- Strombegrenzung................: Begrenzung auf 
                                   Nennstrom
- Stromwandler...................: 100:1 bis zu 2500:1 
                                   (einstellbar in 1A

Schritten)
- Blindleistungskompensation.....: cos-phi 0,7 ind. bis 
                                   0,7 kap.
- Kompensation von Unsymmetrien..: 120 A pro Phase
- Parallelbetrieb................: bis zu 2 Filter-
                                   systeme
- Reaktionszeit..................: 21 µs
- Regler-Topologie...............: Digital
- Parametrierung und Bedienung...: 7" TFT Touch-Display
- Wechselrichter-Topologie.......: 3-Level IGBT
- Verlustleistung
  - Standby......................: 50 W pro Modul 
                                   (~ 0,1 %)
  - bei max. Blindstrom..........: 450 W pro Modul 
                                   (~ 1 %)
  - bei max. Oberschwingungsstrom: 900 W pro Modul 
                                   (~ 2,1 %)
- Überlast.......................: 2,5 x IN für maximal 
                                   10ms
- Geräuschpegel..................: < 65 db(A)
- Höhe über NN
  - bis 2000 m...................: ohne Leistungs-
                                   reduzierung
- Umgebungsbedingungen (EN 50178): 0 bis 95 % relative 
                                   Feuchte, 
                                   nicht kondensierend
- Temperatur
  - Lagerung.....................: -25°C bis +55°C, 1K4 
                                   und 1K3
  - Betriebstemperatur...........: -10°C bis +55°C 
                                   Nennbetrieb,
                                 : +45°C bis +55°C 
                                   derating 2%/K
- Abmessungen (B x H x T) .......: 625 x 1225 x 520 mm
- Gewicht........................: 207 kg
- Schutzklasse...................: IP54(*)
- Elektromagnetische               
  Verträglichkeit (EMV)..........: EN 61000-6-2, EN 
                                   61000-6-4,
                                   EN 61800-3 (C2)
- Betriebssicherheit.............: EN 50178, IEC 
                                   62477-1, 
                                   EN 61800-3 Klasse C2
- Konformität....................: CE

- Schnittstellen.................: Webserver, Modbus 
                                   TCP-IP

(*) mit Filtermatten integriert im Schrank

Installationshinweis:
- Zuleitungsquerschnitt
  - Phasen/PE....................: je 95 qmm nach DIN 
                                   VDE 0298 Teil 4
                                   Verlegeart C
- Absicherung:...................: 3x gG 200 A

- Fabrikat:      FRAKO
- Typ:           Aktives Filtersystem 
                 OSF EZ-Series 120-400-3-KS
- Art.-Nr.:      39-22512
- Menge:         1 St.
- Bezugsquelle:  FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau 
                 GmbH
                 Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen
                 Tel.: 07641/453-0; Fax.: 07641/453-535
                 www.frako.de / info@frako.de