Ausschreibungstext/Datenblatt

Aktives Oberschwingungsfiltersystem 
Typ: OSF EZ-Series 180-400-3-AS

Beschreibung:

Aktives, modular aufgebautes Oberschwingungs-Filter im Stahlblechgehäuse als Standschrank, für dreiphasige Niederspannungsnetze ohne Neutralleiter zur Kompensation von Oberschwingungsströmen bis zur 49. Oberschwingung in den Außen-leitern, zur Kompensation der Grundschwingungsblindleistung und zur Lastsymmetrierung. Der Strom, der von einer nichtlinearen Last auf genommen wird, wird durch das Aktive Filter OSF über externe Stromwandler gemessen. Die Oberschwingungs- und Blindleistungsanteile werden ermittelt und in einer digitalen Regelungsstruktur verarbeitet. Das Aktive Filter erzeugt ständig einen Kompensationsstrom, der den Oberschwingungs- und Blindleistungsanteil der Last kompensiert, so dass das Netz nur noch einen Grundschwingungsstrom liefern muss.

Das Filter hat eine intelligente Resonanzerkennung und schaltet die entsprechende Oberschwingung im Resonanzfall ab. Durch die modulare Einschubtechnik kann je nach Modulbestückung in 60A-Schritten der Schrank zum 300A Aktivfilter ausgebaut werden.
Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen einer Projektierung  nach der Inbetriebnahme der gesamten ELT-Anlage festgelegt.

Technische Daten:
- Kompensationsstrom Phasen......: 3x 180 A eff
- Nennleistung...................: 125 kVA bei
                                   400V/50Hz
- Nennspannung...................: 200 – 480V +/- 10%
- Netzfrequenz...................: 47 bis 63 Hz
- Anzahl der Phasen..............: 3-Leiter
- Anschlussart...................: 3 Phasen, PE
                                   (TT,TN-C,TN-S,
                                    TN-C-S)
- Oberschwingungskompensation....: individuell bis zur 
                                   49. Ordnung
- Schaltfrequenz.................: 24 kHz
- Steuerfrequenz.................: 48 kHz
- Strombegrenzung................: Begrenzung auf 
                                   Nennstrom
- Stromwandler...................: 100:1 bis zu 2500:1 
                                   (einstellbar in 1A 
                                   Schritten)
- Blindleistungskompensation.....: cos-phi 0,7 ind. bis 
                                   0,7 kap.
- Kompensation von Unsymmetrien..: 180 A pro Phase
- Parallelbetrieb................: bis zu 2 Filter-
                                   systeme
- Reaktionszeit..................: 21 µs
- Regler-Topologie...............: Digital
- Parametrierung und Bedienung...: 7" TFT Touch-Display
- Wechselrichter-Topologie.......: 3-Level IGBT
- Verlustleistung
  - Standby......................: 50 W pro Modul 
                                   (~ 0,1 %)
  - bei max. Blindstrom..........: 450 W pro Modul 
                                   (~ 1 %)
  - bei max. Oberschwingungsstrom: 900 W pro Modul 
                                   (~ 2,1 %)
- Überlast.......................: 2,5 x IN für maximal 
                                   10ms
- Geräuschpegel..................: < 65 db(A)
- Höhe über NN
  - bis 2000 m...................: ohne Leistungs-
                                   reduzierung
- Umgebungsbedingungen (EN 50178): 0 bis 95 % relative 
                                   Feuchte, 
                                   nicht kondensierend
- Temperatur
  - Lagerung.....................: -25°C bis +55°C, 1K4 
                                   und 1K3
  - Betriebstemperatur...........: -10°C bis +55°C 
                                   Nennbetrieb,
                                 : +45°C bis +55°C 
                                   derating 2%/K
- Abmessungen (B x H x T) .......: 800 x 2160 x 605 mm
- Gewicht........................: 415 kg
- Schutzklasse...................: IP54(*)
- Elektromagnetische               
  Verträglichkeit (EMV)..........: EN 61000-6-2, EN
                                   61000-6-4,
                                   EN 61800-3 (C2)
- Betriebssicherheit.............: EN 50178, IEC 
                                   62477-1, 
                                   EN 61800-3 Klasse C2
- Konformität....................: CE

- Schnittstellen.................: Webserver, Modbus 
                                   TCP-IP

(*) mit Filtermatten integriert im Schrank

Installationshinweis:
- Zuleitungsquerschnitt
  - Phasen/PE....................: je 185 qmm 
                                   oder 2x 70 qmm

.................................: nach DIN VDE 0298

: Teil 4 Verlegeart C
- Absicherung....................: 3x gG 315 A

- Fabrikat:      FRAKO
- Typ:           Aktives Filtersystem 
                 OSF EZ-Series 180-400-3-AS
- Art.-Nr.:      39-22504
- Menge:         1 St.
- Bezugsquelle:  FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau
                 GmbH
                 Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen
                 Tel.: 07641/453-0; Fax.: 07641/453-535
                 www.frako.de / info@frako.de