Netzueberwachungsgeraet  PQA 1101

------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mess- und Ueberwachungsgeraet zum Erfassen, Analys-

ieren und Ueberwachen elektrischer Messgroessen in

3-phasigen 400/690Vac Niederspannungsnetzen

mit Anschlussmoeglichkeit an den FRAKO Starkstrombus®.

- Messung ueber externe Stromwandler

- Ermittlung des Stroms Nulleiter)

- Messung der Wirkarbeit fuer Bezug und Rueckspeisung

- Menuefuehrung im Klartext und Displayanzeige von

Analyseparametern gleichzeitig zum direkten

Vergleich

- Alarmmeldung bei Grenzwert-ueber-/Unterschreitung

ueber potentialfreien Schliesser sowie als Klartext

im Display

- Balkengrafik der Stroeme und THDi/u zur

uebersichtlicher Anzeige und Netzqualitaet

- Menuegesteuerte Programmierung im Klartext mit

Bedienerfuehrung

- Sicherung der Zaehlerstaende und Grenzwerte bei

Netzausfall

- Messwertanzeige ueber beleuchtetes LCD-Display

128x64 Pixel

- Anschlussmoeglichkeit an FRAKO Starkstrombus® zur

Fernanzeige der Messwerte und Grenzwerte

- Updatefaehig ueber USB Schnittstelle (Service)

------------------------------------------------------

Angezeigte Messwerte:

- Spannungen der Aussenleiter/Aussenleiter und

Aussenleiter/PEN

- Stroeme der 3 Aussenleiter und im PEN (Null-

leiter+PE)

- cos phi, Wirk- und Scheinleistung der Aussenleiter

- Frequenz und Asymmetrie (Schieflast)

- THD von Spannung und Strom der Aussen- 
  leiter

- Anteil der harmonischen Spannung/Stroms U2/I2...U19/I19.

- Manuelle Erfassung von Spannung und Strom bis zur 50. Harmonischen

- Wahlweise:

- 2x Wirk- und Blindarbeit ueber externe Tarif-

umschaltung

oder:

- 1x Wirk- und Blindarbeit (Bezug)

- 1x Wirkarbeit (Rueckspeisung/Eigenerzeugung)

- 2x Temperatur ueber externe PT100 Messfuehler

------------------------------------------------------

Messwert- und Min. Max. Speicher :

- 3x Spannung min./max.           - cos phi

- 3x Strom im Aussenleiter max.   - Strom N

- 3x THDu/i                       - Asymmetrie

- 3x Harmonische                  - 2x Temperatur

(U2,U3,..U19)                     PT100

(I2,I3,..I19)

- Alarmhistorie der letzten 10 Alarme mit Zeitanzeige

- Min/Max Werte der Messdaten mit Zeitanzeige

------------------------------------------------------

Intelligentes Alarmmanagement

- Alarme einzeln auf Alarmausgaenge konfigurierbar

- Alarm-Relais Öffner/Schließer-Funktionalitaet einstellbar

Grenzwertueberwachung mit Alarmmeldung von:

- Spannung min./max.              - cos phi min.

- Stroeme der 3 Aussenleiter max. - Strom N max.

- THDu/i                          - Asymmetrie

- 2x Temperatur                   - Harmonische

(PT100)                           (U2,U3...U19)

(I2,I3...I19)

- Voltage Sag Erkennung (10msek)

------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: .............. 85 V AC – 267 V AC (absolute Grenzwerte)

Frequenz 45 - 65 Hz oder

100 V DC – 377 V DC (absolute Grenzwerte)

- Leistungsaufnahme: ......... max. 5 VA

- Absicherung: ............... 2 A extern

vorgeschrieben

Messeingang

- Spannungspfad .............  80 V AC – maximal 760 V AC (Außenleiter –

Außenleiter, absolute Grenzwerte),

dies entspricht 115 V AC – 690 V AC-Netzen,

galvanisch hochohmig miteinander verbunden,

Mittelspannungsmessung über Wandler …/100 V

möglich

Netzausfallerkennung ab Dauer einer

Halbwelle

- Strompfad .................  x/5 A AC oder x/1 A AC

(Wandler-Sekundärstrom >= 10 mA),

galvanisch voneinander getrennt,

Leistungsaufnahme maximal 1 VA je

Wandleranschluss, dauerüberlastfähig bis 6 A

AC, kurzzeitig für 10 Sekunden maximal 10 A

AC

Ausgaenge:

- Alarmkontakt .............. potentialfreier Schließer,

AC-14 250 V AC, maximal 3 A oder DC-13 30 V DC, maximal  3 A, mechanische Lebensdauer 2x10hoch7 Schaltspiele, elektrische Lebensdauer AC-14 bei 3 A 1x10hoch5 Schaltspiele,

AC-14 bei 0,5 A 2x10hoch6 Schaltspiele.

Hinweis: Gebrauchskategorie AC-14 / DC-13 gemäß IEC 60947-5-1

- Ausgangsrelais

Steuerausgänge, Stufen....	Schließer mit gemeinsamem Anschluss P,

12 Ausgangsrelais,

AC-14 250 V AC, maximal 3 A oder DC-13 30V DC, maximal  3 A, mechanische Lebensdauer 2x107 Schaltspiele,

elektrische Lebensdauer AC-14 bei 3 A 1x105 Schaltspiele,

AC-14 bei 0,5 A 2x106 Schaltspiele.

Gemeinsame Zuleitung zu den Ausgangsrelais P maximal 10A

Hinweis: Gebrauchskategorie AC-14 / DC-13 gemäß IEC 60947-5-1

Eingaenge:

- Tarifeingang: ............. zur Auswahl von

2 Profilen (z.B. HT/NT) Ansteuerung über Open-Kollector-Ausgang. Benötigte Spannungsfestigkkeit 10V.

Schnittstellen:

- FRAKO Starkstrombus®: ..... Zum Anschluss an das

FRAKO Energie

Management-System,

standardisierter

Feldbus, RS 485

Bedienelemente: ............. Folientastatur mit 5

Tasten

Anzeigeelemente: ............ beleuchtetes LCD Display

128x64 Pixel

| Anschlüsse | Über steckbare Schraubklemmen |
| --- | --- |
| Versorgung AUX | Leiterquerschnitt max. 2,5 mm², min. 0,2 mm2, Bemessungsdaten Isolierung: 250 V AC, 70 °C |
| Schutzleiter PE | Über Flachsteckhülse 6,3 mm Leiterquerschnitt mindestens wie bei dem größten vorkommenden Querschnitt der Außenleiter der AUX-Anschlüsse, der Spannungsmessanschlüsse, der Ausgangsrelais und der Alarmanschlüsse; Farbe der Isolation gelb/grün |
| Spannungsmesseingang L1, N | Leiterquerschnitt max. 2,5 mm², min. 0,2 mm2 Bemessungsdaten Isolierung Beispiel 1: 230 V AC, zu wählen min. 250 V AC, 70 °C Beispiel 2: 690 V AC, zu wählen min. 750 V AC, 70 °C |
| Strommesseingang L1, jeweils S1, S2 | Leiterquerschnitt max. 2,5 mm², min. 0,2 mm2 Bemessungsdaten Isolierung: 250 V AC, 70 °C |
| Ausgangsrelais (Steuerausgänge, Stufen) | Leiterquerschnitt max. 2,5 mm², min. 0,2 mm2 Bemessungsdaten Isolierung: 250 V AC, 70 °C |
| Alarmkontakt | Leiterquerschnitt max. 2,5 mm², min. 0,2 mm2 Bemessungsdaten Isolierung: 250 V AC, 70 °C |
| USB für Update | USB-Steckertypen Micro A und Micro B |
| Frako Starkstrombus® | Leiterquerschnitt max. 1,5 mm², min. 0,14 mm2 Bemessungsdaten Isolierung: 50 V DC, 70 °C |
| Hinweis: | 0,14 mm2 = AWG 26; 0,2 mm2 ~ AWG 25; 1,4 mm² ~ AWG 16; 2,5 mm² = AWG 14 |
| Konstruktionsdaten |  |
| Maße (B x H x T) | 144 mm × 144 mm × 70mm Gehäuse 144 mm × 165 mm × 70mm Gehäuse inklusive Stecker |
| Einbau | Fronttafeleinbau in Ausschnitt 138mm x 138mm nach DIN IEC 61554, Befestigung über vier in den Gehäuseecken integrierten Haltestücken. Anzugdrehmoment der Schrauben max. 0,4 Nm |
| Gewicht | ca. 770 g ohne Verpackung |
| Schutzart | Gehäusefront IP54, Gehäusefront in Schaltschrank eingebaut IP 40, Gehäusefront in Schaltschrank eingebaut mit Aufrüstsatz 20-50015 IP54, Gehäuserückseite und Klemmen IP20, alle nach DIN EN 60529, Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61010-1:2011-07 |
| Elektrische Ausführung | Gehäuse Schutzklasse I nach DIN EN 61140 Arbeitsspannung Spannungsmesseingänge bis max. 760 V AC Absolutwert. TNV1-Stromkreise: Temperatur-Eingänge, Tarif-Eingang, RS-485 Schnittstelle. Untereinander verbunden: Tarif-Eingang und RS-485 Schnittstelle. Mit PE verbunden: Temperatureingänge |
| Gehäuseausführung | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0 nach Angaben des Gehäuseherstellers. Schlagenergiewert IK06 nach DIN EN61010-1:2011-07, 8.2.2 |
| Nutzungsdauer | Bei Umgebungstemperatur +25 °C 15 Jahre |
| EMV | EMV nach DIN EN 61326-1 EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge Air 8 kV and Conductive 6 kV mit horizontaler und vertikaler Koppelplatte EN 61000-4-3 EMS Radiated 80 MHz – 1 GHz, horizontal und vertikal, Level 10 V/m = Einstrahlung Industriebereich Class A EN 55022A EMI 30 MHz – 1 GHz = Abstrahlung Wohn und Bürobereich Class B. EN 61000-4-6, Einkopplung leitungsgebunden, Pegel 10 V RMS, 150 kHz – 80 MHz EN 61000-4-4 Burst 1 kV kapazitiv auf Anschlusskabel, 2 kV galvanisch auf Netzzuleitung und Spannungsmesseingänge. EN 61000-4-5 Surge 2 kV galvanisch auf Netzzuleitung und Spannungsmesseingänge. |
| Umgebungsbedingungen |  |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +65 °C, keine Betauung |
| Einbauhöhe | Maximale geografische Einbauhöhe 2000 m über NN |
| Messwerk |  |
| Genauigkeit | Spannungs- und Strommessung 1 % vom Messbereichsendwert bei 50/60 Hz und bei 25 °C Umgebungstemperatur. |
| Mittelwertbildung | Mittelwertbildung über 1 Sekunde, aktualisiert alle 100 ms |
| Oberschwingungen | Werden über Lx-N gebildet. Alle geradzahligen und ungeradzahligen bis zur 19. Harmonischen |

------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... PQA 1101 (1202403-40)

Artikel-Nr.: ................. 20-30020

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen