# Aktives Oberschwingungs-Filter

# Typ: OSFS 90-690-3-F

# ———————————————————————————————————————————————————————

# Beschreibung:

Aktives Oberschwingungs-Filter im Aluminiumgehäuse für

die Wandmontage, für dreiphasige Niederspannungsnetze

ohne Neutralleiter zur Kompensation von Ober-

schwingungsströmen bis zur 49. Oberschwingung in den

Außenleitern, zur Kompensation der Grundschwingungs-

blindleistung und zur Lastsymmetrierung. Der Strom,

der von einer nichtlinearen Last aufgenommen wird,

wird durch das Aktive Filter OSFS über externe Strom-

wandler gemessen. Die Oberschwingungs- und

Blindleistungsanteile werden ermittelt und in einer

digitalen Regelungsstruktur verarbeitet.

Das Aktive Filter erzeugt ständig einen Kompensations-

strom, der den Oberschwingungs- und Blindleistungs

anteil der Last kompensiert, so dass das Netz nur noch

einen Grundschwingungsstrom liefern muss. 
Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen

einer Projektierung nach der Inbetriebnahme der

gesamten ELT-Anlage festgelegt.

# ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

# Technische Daten:

- Kompensationsstrom Phasen: . 3x 90 A eff

- Kompensationsstrom N-Leiter: -

- Schaltfrequenz:............. 7,2 kHz

- Kühlart:.................... Luftkühlung

- Umgebungstemperatur:........   0 .. 40°C (Betrieb) 
                               -25 .. 70°C (Lagerung)
                               -25 .. 70°C (Transport)
- Luftfeuchte (ohne Betauung): max. 95% (Betrieb)
                               max. 95% (Lagerung)
                               max. 95% (Transport)
- Aufstellhöhe:............... 1000 m, ohne Derating

- Verlustleistung:............ ≤ 2,969 kW

- Geräuschpegel:.............. < 70 dB(A) bei Nennlast

- Netzspannung:............... 480-690 V ± 10%
- Netzfrequenz:............... 50/60 Hz ± 2%

- Phasenanschluss:............ 3 Phasen + PE

- Reaktionszeit:.............. < 1 ms

- Bedienung und Anzeige:...... Displayanzeige
                               Webserver-Interface TCP/IP
- Sprachen:................... EN, GER

- Regler-Topologie:........... Digital

- Filterleistung ............. bis zur 49. Ordnung

- Kompensationsarten:......... 0…100% frequenzselektiv

einstellbar

- Blindleistungsregelung:..... kap. oder ind. Blindstrom

0…100% einstellbar

- Lastsymmetrierung........... einstellbar

- Strombegrenzung:............ auf Nennstrom

- Messung:.................... über Stromwandler 
                               last- oder netzseitig

- externe Stromwandler:....... /5A

Genauigkeit mind. Kl.1
- Parallelbetrieb:............ bis zu 16

- Schnittstellen:............. Ethernet (ModBus TCP)

- Abmessung (BxHxT):.......... 231x2040x470 mm

- Gewicht:.................... 150 kg

- Lackierung:................. RAL 7035 (grau), RAL 5017 (blau)

- Schutzart:.................. IP 20 nach IEC 529

- eingehaltene Normen:........ EN 55011, Klasse B

# ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Installationshinweis:

- Zuleitungsquerschnitt:...... Phasen/PE: 3x70/35 mm² nach DIN VDE 0298

Teil 4 Verlegeart C
- Absicherung:................ gL/gG 160 A

# ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

- Fabrikat: FRAKO oder gleichwertig

- Typ:      Aktives Filter OSFS 90-690-3-F
- Art.-Nr.: 39-22444

- Menge:    1 St.

- Bezug:    FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen

# Tel.: 07641/453-533; Fax.: 07641/453-535
———————————————————————————————————————————————————————————————————————