Maximum-Optimierungsrechner  EM-MC 2200

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Der Maximum Controller EM-MC 2200 dient als komfort-

able Leistungsueberwachung zur Einhaltung der

Leistungsgrenze (Sollleistung) durch Trendbe-

rechnung und eine optimale Schaltstrategie.

- Leistungsabhaengiger Regeleinsatzpunkt zur Ver-

meidung unnoetiger Abschaltungen am Mess-

periodenanfang

- Prioritaet, min. / max. Abschaltzeit,

min. Einschaltzeit je Kanal zur individuellen

Anpassung der angeschlossenen Verbraucher an das

Betriebsverhalten.

- Sollleistungsnachfuehrung zur dynamischen Anpassung

an das Betriebsverhalten. Die Absenkung der Soll-

leistung zu Beginn des Abrechnungszeitraums in

Verbindung mit automatischer Nachfuehrung

ermoeglicht zusaetzliche Einsparungen in Monaten mit

niedrigeren Lastspitzen. Gleichzeitig wird unnoetiges

Abschalten von Verbrauchern durch zu niedrige

Solleistungseinstellung vermieden.

Das Ruecksetzen auf den Startwert kann monatlich,

jaehrlich oder von extern ueber einen potentialfreien

Kontakt erfolgen.

- Gruppenbildung:

Schaltkanaele koennen zu Gruppen zusammengefasst

werden,und innerhalb der die Kanaele streng nach

Prioritaet geschaltet werden.

D.h. Verbraucher mit hoher Prioritaet werden zuletzt

ab- und zuerst wieder zugeschaltet.

- Ampelschaltung: 3 Schaltkanaele koennen zur Ausgabe

des Lastzustands definiert werden.

Gruen: Der Verbraucher kann zugeschaltet werden.

Gelb: Keine Handlung erforderlich.

Rot: Der Verbraucher muss abgeschaltet werden.

- Notmodus zur Einhaltung der Sollleistung auch bei

kritischen Last-Konstellationen.

- Anbindung intelligenter Klemmen(Wago) zur Ab-

schaltung von Verbrauchern.

- Anbindung von KNX / EIB Komponenten ueber FRAKO

Netzwerkkoppler NK 1 zur Abschaltung von Verbrauchern

- Wochenzeitschaltuhr zum zeitgesteuerten Schalten von

Verbrauchern oder zur zeitabhaengigen Vorgabe der

Sollleistungen oder des aktiven Profils.

- Speicherung folgender Daten in einem Ringspeicher:

- Periodenmittelwerte ueber 20 000 Intervalle inkl.

der zum Intervallende gueltigen Sollleistung u.

Zeitstempel

- Tagesmaximalwerte ueber 500 Tage inkl. Zeitstempel

- Monatsmaxima ueber 48 Monate

- Letzen 10 000 Schalthandlungen

- Konfiguration und Darstellung der aktuellen und

historischen Werte ueber die Software Geraete-

Manager (im Lieferumfang)

- Anzeige der Messwerte und des Leistungsdreiecks

ueber das grafische

Display EM-FD 2500 (Option). Das Display ist

ueber eine 4-polige Leitung mit dem Maximum

Controller EM-MC 2200 verbunden.

Ueber 1(2) Display koennen

bis zu 7(6) weitere EM-Geraete angezeigt werden.

- Hutschienengehaeuse mit Stecksystem an der Unter-

seite. Durch dieses System koennen einzelne Module

einfach montiert und miteinander verbunden werden.

Eingaenge:

- 3 Eingaenge fuer Wirkleistungs- bzw. 2 Wirk- und 1

Blindleistungsimpuls.

Diese koennen addiert, subtrahiert oder als Zaehler

verwendet werden.

- 1 Eingang fuer Zeitimpuls.

Periodendauer einstellbar von 1 bis 1440 Minuten

- 2 Eingaenge fuer 4 Profile, zur Anpassung der

Sollleistung und / oder der Einstellungen der

angeschlossenen Verbraucher an betriebsspezifische

Gegebenheiten bei z. B. Hoch- / Niedertarif. Die

Profilumschaltung kann auch ueber einen Eingang der

Zaehl- und Rueckmeldeeinheit EMF 1102 erfolgen.

Ausgaenge:

- 5 Schalt- und 1 Notabwurfkanal im Grundgeraet

(ueber Erweiterungsmodule EMD 1101 mit je 8 St.

Relaiskontakten dezentral erweiterbar bis auf 100

Ausgaenge davon sind 85 St.

Ausgaenge als Schaltkanaele fuer die Sollleistungs-

regelung nutzbar. Die restlichen Ausgaenge koennen

von der Zeitschaltuhr oder zur Ausgabe von Alarmen

verwendet werden.)

- 1 Alarmkontakt zur Meldungen von Stoerungen

(Alarmausgabe auch auf beliebigen Ausgang moeglich)

- 2 Analogausgaenge zur Ausgabe von 2 Messwerten

(Momentan-, Trend-, Korrektur-, Sollleistung-,

Auslastung oder Restzeit) als 0- / 4-20 mA oder

0-10 V Signal.

Wahlweise koennen die beiden Analogausgaenge auch

zur Regelung von Verbrauchern oder Generatoren mit

analogem Eingang genutzt werden. Eine externe

Spannungsversorgung des Analogausgangs ist nicht

erforderlich.

Schnittstellen:

- RS 485 Bus, FRAKO Starkstrombus® Protokoll zur

Anbindung an das FRAKO Energie-Management-System

- RS 485 Erweiterungsbus zur Anbindung von

Erweiterungsmodulen EMD 1101

- Ethernet (RJ 45 Buchse) mit folgenden Funktionen:

– Kommunikation mit dem Erweiterungsmodul EMD 1101

oder der Zaehl- und Rueckmeldeeinheit EMF 1102

ueber das Gateway EMG 1500-PN.

– Ausgabe von Schalthandlungen ueber ModBus TCP oder

ueber das Gateway EMG 1500-PN auf das

Erweiterungsmodul EMD 1101

– Kommunikation mit dem Datensammler EMIS® 1500

– Kommunikation mit der Konfigurations-Software am

PC

-------------------------------------------------------

Hardware-Voraussetzungen fuer Geraete-Manager:

PC: CPU mit min 2 GHz, 2 Gbyte RAM, 1 GByte freier

Festplattenspeicher.

Software-Voraussetzungen fuer Geraete-Manager:

Betriebssystem: Windows XP, SP 2 mit installiertem

.NET-Framework 3.5

Windows 7 (32 oder 64 Bit), Windows 8, Windows 2008

Server R2, Windows 2012 Server.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung:............... 100 V – 253 V AC oder

100 V – 230 V DC

- Frequenz:................... 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme:.......... 7 W / 18 VA

Eingaenge:

- Allgemein:

- S0-Schnittstellen(DIN43864) zum Anschluss von

potentialfreien Kontakten

- Spannung bei offenem Kontakt: 15 V

- Max. Leitungswiderstand: 800 Ohm

- Kurzschlussstrom: 18 mA

- Impulsfrequenz: 0.1 bis 20 Hz

- 3 Impulseingaenge:

- Zur Erfassung der Leistung von max. 3 Zaehlern mit

Impulsausgang.

Eingang 3 kann zusaetzlich zur Blindleistungs-

erfassung verwendet werden.

- 1 Zeitimpulseingang:........ 1....1440 Minuten

- 2 Profileingaenge:........... zur Auswahl von 4

Profilen

Ausgaenge:

- 5 Relaiskontakte

(Schaltkanaele):............... Bistabil, 250V / 2A

AC oder 30V / 2A DC

- 1 Relaiskontakt

(Notabwurfkanal):............. Bistabil, 250V /

2A AC oder 30V / 2A DC

- 1 Stoermeldekontakt:......... OEffner 250V / 2A AC oder

30V / 2 A DC

- 1 Erweiterungsbus-

Schnittstelle:................ Zum Anschluss von bis

zu 10 EMD1101

- 1 FRAKO Starkstrombus-

Schnittstelle:................ Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-

Management-System.

- 1 Displaybus-

Schnittstelle:................ Zum optionalen Anschluß

von max. 2 externen

Displays vom Typ

EM-FD 2500

Bedienelemente:............... Bedienung ueber ex-

ternes Display

EM-FD 2500

Anzeigeelemente:.............. 15 LEDs

Anschluesse:................... Ueber Steckklemmen

Leiterquerschnitt:............ max. 1,5 mm²

Absicherung:.................. max. 2A extern vorge-

schrieben

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen:................ 162 x 90 x 62 mm (BxHxT)

- Einbau:..................... einrasten auf Hut- bzw.

Tragschiene (TS 35)

- Schutzart:.................. IP30 (Gehaeuse), IP10

(Klemmen)

- Gewicht:.................... ca. 0,4kg

- Schutzklasse:............... Schutzklasse II nach

DIN/EN 61010

- Gehaeuse:.................... flammwidrig UL 94-V0

- Einbau:..................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur:........ 0°C bis +45°C

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber 
                               Normal Null

- Lagertemperatur:............ -20°C bis +60°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-MC 2200

Artikel-Nr.: ................. 20-20071

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen