Power Quality Analyzer EM-PQ 2300

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Netzueberwachungsgeraet zum Erfassen, Ueberwachen und

Analysieren elektrischer Messgroessen in Netzen bis

690 V (Phase/Phase) mit 5 Stromwandlereingaengen und

4 Spannungseingaengen.

- Langzeit Netzanalysen nach DIN EN 50160 oder

DIN EN 61000-2-4

- Ueberwachung von kurzen Netzeinbruechen

- Ueberbrueckung von Netzausfaellen bis zu einer

Sekunde. (Ab HWV1.7)

- Ueberwachung von auswaehlbaren Messwerten, Huell-

kurvenverletzungen

oder definierbaren Zeitereignissen.

Fuer jeden ueberwachten Messwert koennen Grenzwert,

Hysterese, Verzoegerung

und Integral angegeben werden. Bei Strom und Spann-

ung koennen auch kurze Spitzen bis 10ms erfasst

werden. Bei allen anderen Messwerten liegt die

kuerzeste Erfassungszeit bei 200ms.

Jedem Alarm koennen bis zu 3 Aktionen zugeordnet

werden. Folgende Aktionen sind moeglich:

- E-Mail senden.

Ausser der direkten E-Mail bei einer Grenz-

wertverletzung kann auch nach Abschluss einer

Messung ein E-Mail mit der Messung im Anhang

gesendet werden. Bei installiertem Geraete-

Manager kann eine angehaengte Messung direkt im

E-Mailprogramm per Doppelklick angezeigt werden.

- frei definierbare Messung starten wobei ein

Pretrigger konfiguriert werden kann. Dieser Wert

gibt an wie viel % der Messung vor dem ausloes-

enden Ereignis liegen soll.

- Kurvenform und/oder 10ms-Effektivwerte von Strom

und Spannung ueber 2 oder 6 Sek. aufzeichnen.

(Pretrigger einstellbar)

- Analyse nach EN50160 oder 61000-2-4 ausfuehren.

- Zaehler zuruecksetzen.

- Extremwerte zuruecksetzen.

- S0-Ausgang aktivieren.

- Alarmrelais aktivieren.

- Alarm im Display anzeigen

- Ereignisprotokoll zur Anzeige der Alarmhistorie.

Ueber das Ereignisprotokoll kann auch auf die von

Alarmen ausgeloesten Messungen

zugegriffen werden.

- vom Anwender auswaehlbare Datenaufzeichnungen

z. B. zur Analyse des Leistungsverlaufs

Es koennen 250 Min-, Mittel- oder Maxwerte von

Allen vom EM-PQ 2300 erfassten Messwerten mit einem

frei definierbaren Intervall ab einer Sekunde

aufgezeichnet werden.

Die zur Aufzeichnung ausgewaehlten Messpunkte

koennen mit der mitgelieferten Konfigurations-

software (Geraete-Manager) Diagrammen zugeordnet

werden. Die Zuordnung ist im Geraet gespeichert, so

dass diese Diagramme an jedem Arbeitsplatz, wo der

Geraete-Manager installiert ist, zur Verfuegung

stehen.

- Anzeige der Messwerte und Kurvenformen ueber das

grafische Display EM-FD 2500(Option). Das Display

ist ueber eine 4-polige Leitung mit dem EM-PQ 2300

verbunden.

Ueber 1(2) Display(s) koennen bis zu 7(6) EM-PQ 2300

angezeigt werden.

- Anzeige der wichtigsten Messwerte und Kurvenformen

ueber die integrierte webbasierte Oberfläche

(Webinterface).

- Eingaenge:

- 5 Stromwandlereingaenge fuer L1/L2/L3/N/Lx oder PE

- 4 Spannungseingaenge fuer L1-N/L2-N/L3-N/Lx-N oder

PE-N bis 690V

- 4 S0-Eingaenge als Tarifumschaltung und Trigger-

eingang fuer EVU-Synchrone Arbeitszaehlung sowie

zur Erfassung von Impulsen und Zustaenden bzw.

Alarmen

..-.1 Temperaturmesseingang fuer Fuehler PT 100 oder

PT 1000, automatische Fuehlertyperkennung

- Ausgaenge:

- 1 Alarmkontakt bis 230 VAC belastbar

- 2 Digitalausgaenge als:

- Zustandkontakt zur Ausgabe von Alarmen

Die Ausgaenge sind galvanisch getrennt und koennen

mit maximal 30 VDC betrieben werden.

- 2 Analogausgaenge zur Ausgabe von zwei beliebigen

Messwerten als 0-20mA, 4-20mA oder 0-10V Signal,

Versorgung ueber interne Spannungsquelle

- Schnittstellen:

- RS485 Bus, zur Anbindung an das FRAKO Energie-

Management-System

- Ethernet(RJ45 Buchse) fuer:

- FRAKO internen Kommunikation mit dem FRAKO

Energie-Management-System.

- Darstellen der webbasierten

Oberfläche (Webinterface)

- Absetzen von E-Mails durch das interne Alarm-

system.

- Synchronisation der Uhrzeit mit einem NTP-

Server.

- Auslesen der Messwerte via Modbus-TCP-Proto-

koll ueber Funktionscode 3 oder 4.

- Auslesen der Messwerte via SNMP-Proto-

koll Version3.

- Hutschienengehaeuse mit Stecksystem an der Untersei-

te. Durch dieses System, bestehend aus Steckklemme

u. Hutschienen-Busverbinder, koennen einzelne Module

einfach montiert und miteinander verbunden werden.

Stecken und Ziehen einzelner Geraete ist ohne Auf-

loesung des Modulverbundes problemlos moeglich. Der

Busverbinder stellt die Verbindung zum Displaybus

und FRAKO Starkstrombus her. Fuer die konventionelle

Verdrahtung sind alle Anschluesse auch

auf Steckklemmen an der Geraeteoberseite gefuehrt.

-------------------------------------------------------

Angezeigte Messwerte:

- Ueff Phase-N, Phase-Phase, PE-N

- Ieff Phase 1-3, N, PE

- Berechneter Ableitstrom (I Diff)

- THDU in % vom Effektivwert oder von der Grundwelle

Phase-N oder Phase-Phase einstellbar

- THDI in % vom Effektivwert oder von der Grundwelle

- Harmonische Spannung bis zur 51. Oberwelle

In % vom Effektivwert oder von der Grundwelle oder

absolut in V.

- Harmonische Strom bis zur 51 Oberwelle

In % vom Effektivwert oder von der Grundwelle oder

absolut in A.

- Wirkleistung gesamt u. Phase 1-3

- Blindleistung gesamt u. Phase 1-3

- Scheinleistung gesamt u. Phase 1-3

- Leistungsfaktor gesamt u. Phase 1-3

- Cos(phi) gesamt u. Phase 1-3

- Frequenz

- Asymmetrie Strom

- Asymmetrie Spannung

- Wirkarbeit bezogen gesamt und Phase 1-3

- Wirkarbeit zurueckgespeist gesamt

- Blindarbeit effektiv gesamt

- Blindarbeit induktiv 50Hz gesamt und Phase 1-3

- Blindarbeit kapazitiv 50Hz gesamt

- Aus den 3 S0-Eingaengen ermittelte Arbeit und

Leistung fuer HT und NT

- Betriebsstunden (Messspannung > einstellbarer

Grenzwert)

- Temperatur

Fuer die meisten Messwerte werden zusaetzlich noch die

Extremwerte mit Zeitstempel erfasst, wobei die Inte-

gralzeit einstellbar ist.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Versorgungsspannung: ......... 90-267VAC/45/65Hz

Leistungsaufnahme: ........... 5W

8W mit angeschlossenem

Display EM-FD 2500

Absicherung: ................. Extern mit max. 4A vor-

geschrieben.

Eingaenge:

Messeingaenge Spannung: ...... 4x 80-690VAC Ph-Ph

(absoluter Grenzwert)

Eine externe Absicher-

ung mit 2A ist vorge-

schrieben.

Messeingaenge Strom: ......... 5x n/5A AC oder n/1A AC

galvanisch getrennt,

(Min. Messstrom 6mA),

Leistungsaufnahme max.

0,5VA je

Wandleranschluss,

dauerueberlastfaehig

bis 6A AC, maximal 10 A

AC

Messeingang Temperatur ....... Fuehler PT 100 oder

PT 1000

Vier- oder Zweileiter-

technik, automatische

Fuehlertyperkennung,

-50 … 200°C,

Aufloesung 1°C.

Gemeinsamer Masse-

anschluss, zusaetzlich

galvanisch verbunden

mit den Digital- und

Analogausgaengen sowie

den Digitaleingaengen.

Digitaleingaenge: ............ 4 Stueck S0 nach

DIN 43864: Digital

IN 1/2/3 oder

Trigger IN,

Tarifumschaltung.

Gemeinsamer Masse-

anschluss, zusaetzlich

galvanisch verbunden

mit den Digital- und

Analogausgaengen.

Ausgaenge:

Digitalausgaenge: ............ 2 Stueck S0 nach

DIN 43864. Innenwider-

stand 420 Ohm, maximal

zulaessige Spannung

27V DC. Sie dienen

bevorzugt dazu, jeweils

einen Digitaleingang

anzusteuern, welcher der

S0-Norm entspricht.

Gemeinsamer Masse-

anschluss,

zusaetzlich galvanisch

verbunden mit den

Digitaleingaengen und

Analogausgaengen.

Analogausgaenge: ............. 2 Stueck 0..20 mA oder

4..20mA oder

0..10V DC. Fuer jeden

Ausgang separate

automatische Erkennung

der Betriebsart Strom

oder Spannung ueber die

extern angeschlossenen

Lasten. Unterbetriebs-

art 0..20mA oder 4..20mA

per Software konfigu-

rierbar

Buerde Strombetrieb 0

bis 300 Ohm, Buerde

Spannungsbetrieb 2 bis

100 kOhm. Gemeinsamer

Masseanschluss, zusae-

tzlich galvanisch

verbunden mit den

Digitalausgaengen,

Digitaleingaengen,

Temperatureingang

Alarmkontakt: ................ potentialfreier

Schliesser,AC-11

250V AC, maximal 3A

oder DC-13 25V DC,

maximal 3A, mechanische

Lebensdauer 20x106

Schaltspiele, elekt-

rische Lebensdauer

AC-11 bei 3A 105

Schaltspiele,AC-11

bei 0,5A 106

Schaltspiele. Gebrauch-

skategorie AC-x / DC-x

gemaess IEC 60947-4-1

Konstruktionsdaten:

Abmessungen: ................. 162 x 90 x 62 mm

(BxHxT)

Einbau: ...................... einrasten auf Hut-

bzw. Tragschiene

(TS 35) nach

EN 50022

Gewicht: ..................... ca. 500g

Schutzart: ................... Gehaeuse IP 30,

Klemmen IP20

Elektrische Ausfuehrung:...... Gehaeuse Schutzklasse I

nach DIN EN 61140

Geografische Einbauhoehe:..... max. 2000m ueber

Normal Null

Temperaturbereich Betrieb: ... -20 bis +60°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-PQ 2300

Artikel-Nr.: ................. 20-30241

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen