Blindleistungs-Regelanlage auf Montageplatte in

verdrosselter Ausführung

Typ: LSP-P

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- für Schaltschrankeinbau

- Chassis aus verzinktem Stahlblech mit:

- NH-Sicherungen im Laststromkreis

- Steuerklemmleiste mit Steuersicherung

- hochbelastbaren Kondensatorschütze

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren

der Typenreihe „LKT“ in Trockentechnik, nach

EN 60831-1 und –2 sowie IEC 831-1 und -2,

im zylindrischen Alu-Gehäuse mit dreifacher

Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- Filterkreisdrosseln mit Übertemperaturschalter

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V) :.............................

- Nennfrequenz (Hz) :............................

- Nennleistung (kvar) :..........................

- Stufenleistung (kvar) :........................

- Schaltfolge:...................................

- Reihenresonanzfrequenz (Hz) :..................

- geeignet für EVU-Tonfrequenz (Hz) :............

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz: .....................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min.2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* Kondensator-Wickel: 0,2

* Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

* Filterkreisdrossel: max. 6 (bei 5 % U5 und 4 % U7)

- Schutzart: IP 00

- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C

- Maße (B x H x T in mm):........................

-------------------------------------------------------

Typ:  LSP..-P

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen