Ausschreibungstext/Datenblatt

Aktives Oberschwingungsfiltersystem 
Typ: OSF EZ-Series 120-400-4-WS

Beschreibung:

Aktives, modular aufgebautes Oberschwingungsfilter im Stahlblechgehäuse als Wandschrank zur Kompensation von Oberschwingungsströmen bis zur 49. Harmonischen in den Außenleitern, zur Kompensation der Grundschwingungsblindleistung und zur Lastsymmetrierung, incl. Resonanz- Erkennung und Unterdrückung. Das Filter hat eine intelligente Resonanzerkennung und schaltet die entsprechende Oberschwingung im Resonanzfall ab.

Der Strom, der von einer nichtlinearen Last aufgenommen wird, wird durch das Aktive Filter über externe Stromwandler gemessen. Die Oberschwingungs- und Blindleistungsanteile werden ermittelt und in einer digitalen Regelungsstruktur verarbeitet. Das Aktive Filter erzeugt ständig einen Kompensationsstrom, der den Oberschwingungs- 
und Blindleistungsanteil der Last kompensiert, so dass das Netz nur noch einen Grundschwingungsstrom liefern muss. Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen einer Projektierung nach der Inbetriebnahme der gesamten ELT-Anlage festgelegt.

Technische Daten:
- Kompensationsstrom Phasen......: 3x 120 A eff
- Kompensationsstrom N-Leiter....: 360 A eff
- Nennleistung...................: 83 kVA bei 
                                   400V/50Hz
- Nennspannung...................: 200 – 415V +/- 10%
- Netzfrequenz...................: 47 bis 63 Hz
- Anzahl der Phasen..............: 3-Leiter, Neutral-
                                   leiter und PE
- Anschlussart...................: 3 Phasen mit 
                                   Neutralleiter 
                                   (TT,TN-C,TN-S,
                                   TN-C-S)
- Oberschwingungskompensation....: individuell bis zur 
                                   49. Ordnung
- Schaltfrequenz.................: 24 kHz
- Steuerfrequenz.................: 48 kHz
- Strombegrenzung................: Begrenzung auf 
                                   Nennstrom
- Stromwandler...................: 100:1 bis zu 2500:1 
                                   (einstellbar in 1A 
                                   Schritten)
- Blindleistungskompensation.....: cos-phi 0,7 ind. bis 
                                   0,7 kap.
- Kompensation von Unsymmetrien..: 120 A pro Phase
- Parallelbetrieb................: bis zu 2 Filter-
                                   systeme
- Reaktionszeit..................: 21 µs
- Regler-Topologie...............: Digital
- Parametrierung und Bedienung...: 7" TFT Touch-Display
- Wechselrichter-Topologie.......: 3-Level IGBT
- Verlustleistung
  - Standby......................: 50 W pro Modul 
                                   (~ 0,1 %)
  - bei max. Blindstrom..........: 450 W pro Modul 
                                   (~ 1 %)
  - bei max. Oberschwingungsstrom: 900 W pro Modul 
                                   (~ 2,1 %)
- Überlast.......................: 2,5 x IN für maximal 
                                   10ms
- Geräuschpegel..................: < 65 db(A)
- Höhe über NN
  - bis 2000 m...................: ohne Leistungsreduzierung
- Umgebungsbedingungen (EN 50178): 0 bis 95 % relative 
                                   Feuchte, 
                                   nicht kondensierend
- Temperatur
  - Lagerung.....................: -25°C bis +55°C, 1K4 
                                   und 1K3
  - Betriebstemperatur...........: -10°C bis +55°C 
                                   Nennbetrieb,
                                   +45°C bis +55°C 
                                   derating 2%/K
- Abmessungen (B x H x T) .......: 504 x 980 x 515 mm
- Gewicht........................: 154 kg
- Schutzklasse...................: IP20 
- Elektromagnetische               
  Verträglichkeit (EMV)..........: EN 61000-6-2, EN 
                                   61000-6-4,
                                   EN 61800-3 (C2)
- Betriebssicherheit.............: EN 50178, IEC 
                                   62477-1, 
                                   EN 61800-3 Klasse C2
- Konformität....................: CE

- Schnittstellen.................: Webserver, Modbus 
                                   TCP-IP

Installationshinweis:
- Zuleitungsquerschnitt
  - Phasen/PE....................: je 95 qmm
  - N-Leiter.....................: 2x 150 qmm 
                                   oder 3x 70 qmm nach 
                                   DIN VDE 0298

: Teil 4 Verlegeart C
- Absicherung:...................: 3x gG 200 A

- Fabrikat:      FRAKO
- Typ:           Aktives Filtersystem 
                 OSF EZ-Series 60-400-4-WS
- Art.-Nr.:      39-22517
- Menge:         1 St.
- Bezugsquelle:  FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau
                 GmbH
                 Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen
                 Tel.: 07641/453-0; Fax.: 07641/453-535
                 www.frako.de / info@frako.de