Ausschreibungstext/Datenblatt

Aktives Oberschwingungsfiltersystem 
Typ: OSF EZ-Series 240-400-4-AS

Beschreibung:

Aktives, modular aufgebautes Oberschwingungs-Filter im Stahlblechgehäuse als Standschrank, für dreiphasige Niederspannungsnetze mit Neutralleiter zur Kompensation von Oberschwingungsströmen bis zur 49. Oberschwingung in den Außenleitern, zur Kompensation der Grundschwingungsblindleistung und zur Lastsymmetrierung. Der Strom, der von einer nichtlinearen Last auf genommen wird, wird durch das Aktive Filter OSF über externe Stromwandler gemessen. Die Oberschwingungs- und Blindleistungsanteile werden ermittelt und in einer digitalen Regelungsstruktur verarbeitet. Das Aktive Filter erzeugt ständig einen Kompensationsstrom, der den Oberschwingungs- und Blindleistungsanteil der Last kompensiert, so dass das Netz nur noch einen Grundschwingungsstrom liefern muss.

Das Filter hat eine intelligente Resonanzerkennung und schaltet die entsprechende Oberschwingung im Resonanzfall ab. Durch die modulare Einschubtechnik kann je nach Modulbestückung in 60A-Schritten der Schrank zum 300A Aktivfilter ausgebaut werden.
Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen einer Projektierung  nach der Inbetriebnahme der gesamten ELT-Anlage festgelegt.

Technische Daten:
- Kompensationsstrom Phasen......: 3x 240 A eff
- Kompensationsstrom N-Leiter....: 720 A eff
- Nennleistung...................: 167 kVA bei 
                                   400V/50Hz
- Nennspannung...................: 200 – 415V +/- 10%
- Netzfrequenz...................: 47 bis 63 Hz
- Anzahl der Phasen..............: 3-Leiter
- Anzahl der Phasen..............: 3-Leiter, 
                                   Neutralleiter und PE
                                   (TT,TN-C,TN-S,
                                   TN-C-S)
- Oberschwingungskompensation....: individuell bis zur 
                                   49. Ordnung
- Schaltfrequenz.................: 24 kHz
- Steuerfrequenz.................: 48 kHz
- Strombegrenzung................: Begrenzung auf 
                                   Nennstrom
- Stromwandler...................: 100:1 bis zu 2500:1 
                                   (einstellbar in 1A 
                                   Schritten)
- Blindleistungskompensation.....: cos-phi 0,7 ind. bis 
                                   0,7 kap.
- Kompensation von Unsymmetrien..: 240 A pro Phase
- Parallelbetrieb................: bis zu 2 
                                   Filtersysteme
- Reaktionszeit..................: 21 µs
- Regler-Topologie...............: Digital
- Parametrierung und Bedienung...: 7" TFT Touch-Display
- Wechselrichter-Topologie.......: 3-Level IGBT
- Verlustleistung
  - Standby......................: 50 W pro Modul 
                                   (~ 0,1 %)
  - bei max. Blindstrom..........: 450 W pro Modul 
                                   (~ 1 %)
  - bei max. Oberschwingungsstrom: 900 W pro Modul 
                                   (~ 2,1 %)
- Überlast.......................: 2,5 x IN für maximal 
                                   10ms
- Geräuschpegel..................: < 65 db(A)
- Höhe über NN
  - bis 2000 m...................: ohne Leistungs-
                                   reduzierung
- Umgebungsbedingungen (EN 50178): 0 bis 95 % relative 
                                   Feuchte, 
                                   nicht kondensierend
- Temperatur
  - Lagerung.....................: -25°C bis +55°C, 1K4 
                                   und 1K3
  - Betriebstemperatur...........: -10°C bis +55°C 
                                   Nennbetrieb,
                                 : +45°C bis +55°C 
                                   derating 2%/K
- Abmessungen (B x H x T) .......: 800 x 2160 x 605 mm
- Gewicht........................: 470 kg
- Schutzklasse...................: IP54(*)
- Elektromagnetische               
  Verträglichkeit (EMV)..........: EN 61000-6-2, EN 
                                   61000-6-4,
                                   EN 61800-3 (C2)
- Betriebssicherheit.............: EN 50178, IEC 
                                   62477-1, 
                                   EN 61800-3 Klasse C2
- Konformität....................: CE

- Schnittstellen.................: Webserver, Modbus 
                                   TCP-IP

(*) mit Filtermatten integriert im Schrank

Installationshinweis:
- Zuleitungsquerschnitt
  - Phasen/PE....................: je 240 qmm oder 
                                   2x 95 qmm

- N-Leiter.....................: 3x 185 qmm oder
                                   4x 120 qmm

.................................: nach DIN VDE 0298

: Teil 4 Verlegeart C
- Absicherung....................: 3x gG 400 A

- Fabrikat:      FRAKO
- Typ:           Aktives Filtersystem 
                 OSF EZ-Series 240-400-4-AS
- Art.-Nr.:      39-22507
- Menge:         1 St.
- Bezugsquelle:  FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau 
                 GmbH
                 Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen
                 Tel.: 07641/453-0; Fax.: 07641/453-535
                 www.frako.de / info@frako.de