Blindleistungsregler  PQC 0602401-21

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Blindleistungsregler zur intelligenten Regelung und

Überwachung von Blindleistungs-Regelanlagen mit

- automatischem Erkennen und Einstellen von:

- Ansprechstrom (c/k-Wert),

- Phasenlage,

- angeschlossene Kondensatorstufen und deren

Leistungsverhältnis (Schaltfolge)

- automatischem Erkennen und Melden typischer

Anschluss- und Installationsfehler während des

automatischen Einmessvorganges ("Spannung <

Grenzwert";"Strom < Grenzwert";"Stufe nicht

erkannt";“Anschluss nicht erkannt“)

- übersichtliches LCD-Display mit Klartextanzeige von:

- Wirkleistung, Blindleistung, Effektivstrom und

Effektivspannung

- Leistungsfaktor (cos phi)

- Spannung und Strom aller gerad- und ungeradzahligen

Harmonischen bis zur 19.

- Anzahl der zugeschalteten Kondensatorstufen

- fehlender Leistung zum Soll-Leistungsfaktor

- Einphasige Messung

- Schaltspielzähler für jeden Schaltkontakt und

Anzeige der Anzahl von Schaltungen jeder ange- 
  schlossenen Stufe mit Alarmmeldung beim über- 
  schreiten von programmierbaren Grenzwerten

- Überwachung von Spannungs- und Strompegeln

aller gerad- und ungeradzahligen Harmonischen mit

Grenzwertvorgabe und Alarmmeldung sowie Abschaltung

bei Überschreitungen

- automatischer Abschaltung der Kompensationsanlage

bei überhöhter Effektivstromaufnahme, Grenzwert

programmierbar von 1,00 x INenn bis 2,00 x INenn mit

Alarmmeldung

- Nullspannungs- und Nullstromauslösung mit

Alarmmeldung

- Hand-/Automatik-Umschaltung mit gezielter Stufen- 
  auswahlmöglichkeit im Manuell-Betrieb

- Soll-Leistungsfaktor einstellbar von induktiv 0,80

bis kapazitiv 0,90 in Schritten zu 0,01

- patentierter abknickender Regelkennlinie zur Ver- 
  meidung von Überkompensation im Schwachlastbereich

- Auswahl vielfältiger anwendungsspezifischer Regel- 
  kennlinien

- 5 getrennt arbeitenden Regelprogrammen

- Vier-Quadranten-Regelung mit Display-Anzeige bei

Netzrückspeisebetrieb

- gezielte, dem Leistungsbedarf entsprechende Zuschal-

tung ungleichwertiger Kondensatorstufen mit der

geringst errechneten Anzahl an Schalthandlungen

- Kreisschaltung bei allen gleichwertigen Stufen

- Erkennung und Sperrung nicht aktiver Konden- 
  satorstufen

- bis zu 3 wählbare Feststufen, die nicht in den

Regelprozess einbezogen werden

- automatischen, vom Blindstrombedarf abhängigen

Schaltverzögerungszeiten zur Schonung der Schalt- 
  geräte und zur schnellen Ausregelung starker

Lastwechsel

- Zuschaltsperrzeit für jeden Steuerkontakt zur An- 
  passung an die Entladezeit der Kondensatoren

- Automatische Schaltfolgeeinstellung unter Berück- 
  sichtigung von nicht belegten Steuerkontakten

- Anzeige der fehlenden Leistung zum Soll-cos phi bei

Abweichungen von der voreingestellten Regelkennlinie

mit Alarmmeldung (abschaltbar)

- Intelligentes Alarmmanagement

Alarme einzeln auf potenzialfreien Alarmausgang 
  konfigurierbar

- manuelle Frequenzanalyse

Frequenzanalyse von 10Hz bis 2500Hz manuell

einstellbar

- Updatefähig über USB Schnittstelle

- Nullspannungsauslösung ab 10ms (einstellbar)

-----------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:     85V AC – 267V AC (absolute 
                         Grenzwerte), Frequenz 45 -
                         65 Hz oder 100 V DC – 377 V DC
                         (absolute Grenzwerte
                         Leistungsaufnahme 	maximal 5 VA 
                         Absicherung 	extern mit maximal
                         2 A vorgeschrieben

Stromwandleranschluss:   x/5 A AC oder x/1 A AC 
                         (Wandler-Sekundärstrom >=15mA),
                         Leistungsaufnahme maximal 1 VA

Schaltstufenausgänge:    6

Alarmkontakte:           1

Digitale Eingänge:       5 Eingänge (5-24V DC), alter-
                         nativ verwendbar als bis zu 5
                         Ausgänge (5-24V DC, 100mA)

Temperatur-Messeingänge: 1 PT-100 oder PT-1000 (Vier-
                         leiter- oder Zweileitertechnik)
                         Messbereich -50 bis +200°C

Digitale Ausgänge:       5 Ausgänge (5-24V DC, 100mA),
                         alternativ als digitale Ein-
                         gänge verwendbar

Schnittstelle:           RS-485 Schnittstelle mit Modbus 
                         RTU-Protokoll

Konstruktionsdaten

Maße (B x H x T):        144 mm × 165 mm × 70mm Gehäuse
                         inklusive Stecker

Einbau	:                  Fronttafeleinbau in Ausschnitt
                         138mm x 138mm nach DIN 
                         IEC 61554, Befestigung über 
                         vier in den Gehäuseecken 
                         integrierten Haltestücken.

Gewicht:                 	ca. 770 g ohne Verpackung

Schutzart:               	Gehäusefront IP54, Gehäusefront 
                         in Schaltschrank eingebaut IP40 
                         (optional mit Zubehör IP 54)
                         Gehäuserückseite und Klemmen 
                         IP20, alle nach DIN EN 60529,

Gehäuse:                 Schutzklasse I nach DIN EN61140

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	:       -20 °C bis +65 °C, keine
                         Betauung

Einbauhöhe:              Maximale geografische Einbau-
                         höhe 2000 m über NN

------------------------------------------------------

Fabrikat: ...............FRAKO

Typ: ....................PQC

Artikel-Nr./ PQC Typ: ...38-00418 / PQC 0602401-21

Menge: ..................1 Stück

Bezugsquelle:............FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen