# Aktives Oberschwingungs-Filter

# Typ: OSFS 180-400-3-M2

# ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

# Beschreibung:

Aktives Oberschwingungs-Filter im Stahlblechgehäuse als Standschrank,

für dreiphasige Niederspannungsnetze ohne Neutralleiter zur Kompensation

von Oberschwingungsströmen bis zur 49. Oberschwingung in den Außen-

leitern, zur Kompensation der Grundschwingungsblindleistung und zur

Lastsymmetrierung. Der Strom, der von einer nichtlinearen Last auf-

genommen wird, wird durch das Aktive Filter OSFS über externe Strom-

wandler gemessen. Die Oberschwingungs- und Blindleistungsanteile

werden ermittelt und in einer digitalen Regelungsstruktur verarbeitet.

Das Aktive Filter erzeugt ständig einen Kompensationsstrom, der den

Oberschwingungs- und Blindleistungsanteil der Last kompensiert, so dass

das Netz nur noch einen Grundschwingungsstrom liefern muss. 
Der erforderliche Kompensationsstrom wird im Rahmen einer Projektierung 
nach der Inbetriebnahme der gesamten ELT-Anlage festgelegt.

# ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

# Technische Daten

- Kompensationsstrom Phasen: . 3x 180 A eff

- Kompensationsstrom N-Leiter: -

- Schaltfrequenz:............. 7,2 kHz

- Kühlart:.................... Luftkühlung

- Umgebungstemperatur:........   0 .. 40°C (Betrieb) 
                               -25 .. 70°C (Lagerung)
                               -25 .. 70°C (Transport)
- Luftfeuchte (ohne Betauung): max. 95% (Betrieb)
                               max. 95% (Lagerung)
                               max. 95% (Transport)
- Aufstellhöhe:............... 1000 m, ohne Derating

- Verlustleistung:............ ≤ 5,325 kW

- Geräuschpegel:.............. < 70 dB bei Nennlast

- Netzspannung:............... 400 V ± 10%
- Netzfrequenz:............... 50/60 Hz ± 2%

- Phasenanschluss:............ 3 Phasen + PE

- Reaktionszeit:.............. < 1 ms

- Bedienung und Anzeige:...... Displayanzeige
                               Webserver-Interface TCP/IP
- Sprachen:................... EN, GER

- Regler-Topologie:........... Digital

- Filterleistung ............. bis zur 49. Ordnung

- Kompensationsarten:......... 0…100% frequenzselektiv

einstellbar

- Blindleistungsregelung:..... kap. oder ind. Blindstrom

einstellbar

- Lastsymmetrierung........... einstellbar

- Strombegrenzung:............ auf Nennstrom

- Messung:.................... über Stromwandler 
                               last- oder netzseitig

- externe Stromwandler:....... /5A

Genauigkeit mind. Kl.1
- Parallelbetrieb:............ bis zu 16

- Schnittstellen:............. Ethernet / RS485, ModBus

- Abmessung (BxHxT):.......... 800x2155x610 mm

- Gewicht:.................... 472 kg

- Lackierung:................. Schrank: RAL 7035 (grau)

.............................. Sockel: RAL 7022 (dunkelgrau)

- Schutzart:.................. IP 20 nach IEC 529

- eingehaltene Normen:........ EN55011, Klasse A,

EN55011, Klasse B

# ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Installationshinweis:

- Zuleitungsquerschnitt:...... Phasen/PE: 3x150/95 mm² nach DIN VDE 0298

Teil 4 Verlegeart C
- Absicherung:................ gL/gG 315 A

# ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

- Fabrikat: FRAKO oder gleichwertig

- Typ:      Aktives Filter OSFS 180-400-3-M2
- Art.-Nr.: 39-22460

- Menge:    1 St.

- Bezug:    FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstraße 21a, 79331 Teningen

# Tel.: 07641/453-533; Fax.: 07641/453-535
———————————————————————————————————————————————————————————————————————