Schneller Blindleistungsregler RM 2012 12D

mit Transistorausgaengen zur Steuerung von

Kondensatorstufen ueber elektronische Schalter

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mikroprozessorgesteuerter Blindleistungsregler zur

intelligenten Regelung und Ueberwachung von

dynamischen Blindleistungs-Regelanlagen mit folgenden

Merkmalen:

- automatischem Erkennen und Einstellen von:

- Ansprechstrom (c/k-Wert),

- Phasenlage,

- angeschlossenen Kondensatorstufen und deren

Leistungsverhaeltnis (Schaltfolge)

- uebersichtlichem Display mit digitaler Anzeige von:

- Spannung, Strom, Frequenz

- Blindleistung, Wirkleistung, Scheinleistung

- Leistungsfaktor (cos phi)

- Spannungen und Stroeme der 3., 5., 7., 9., 11.,

13., 17. und 19. Harmonischen

- Anzahl der zugeschalteten Kondensatorstufen

- Schaltspielzaehler fuer jeden Steuerkontakt

- Ueberwachung der Spannungspegel der Harmonischen

auf Grenzwerte und Alarmmeldung mit Abschaltung

der Kondensatorstufen bei Ueberschreitung

- Nullspannungsausloesung

- Hand-/Automatik-Umschaltung mit gezielter Stufen-

auswahlmoeglichkeit im Manuell-Betrieb

- Soll-cos phi-Vorgabe einstellbar von ind. 0,80 bis

kap. 0,80

- 2 getrennt arbeitenden Regelprogrammen, ueber

externen Kontakt umschaltbar

- Vier-Quadranten-Regelung

- gezielte, dem Leistungsbedarf entsprechende

Zuschaltung ungleichwertiger Kondensatorstufen

mit den geringst errechneten Schalthandlungen

- 3 waehlbare Feststufen, die nicht in den Regel-

prozess einbezogen werden

- 12 Schaltausgaenge:

Transistorausgaenge zur Ansteuerung von externen

Thyristorschaltern und

- Alarmausgang (potenzialfreier Kontakt, im spannungs-

losen Zustand und im Alarmfall offen), loest aus

bei:

- Unterspannungserkennung

- Ueberspannungserkennung

- Unterkompensierung

- Stromunterbrechung

- Messstromueberschreitung

- Ueberschreiten der Oberschwingungsgrenzwerte

- Uebertemperatur

Jede Ueberwachung kann separat ausgeschaltet werden

- Wandleranschluss ......... / 1A oder ... / 5A

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Netzspannung: ............ 400 VAC

-15 % bis +10%

(Option: 230V, 440V,

525V oder 690V)

- Frequenz: ................ 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme: ....... max. 7 VA

- Strompfad: ............... fuer Stromwandler .../1A

oder .../5A

(min. Wandlerstrom

> 10 mA)

Leistungsaufnahme: ......... ca. 0,2 VA

Ausgaenge:

- 12 Steuerkontakte: ....... 12 Transistorausgaenge

Schaltspannung (Transistor): 5 – 30VDC

Schaltstrom    (Transistor): max. 50 mA

Schaltfrequenz (Transistor): max. 50 HZ

Alarmmeldekontakt: ......... 250 VAC / max. 1000 W

potenzialfrei, im

Alarmfall offen

Unterspannungs- 
ueberwachung:............... bei Netzunterbrechung

> 15 ms, werden zuge-

schaltete Kondensator-

stufen abgeschaltet,

bei Wiederkehr werden

benoetigte Stufen zu-

geschaltet

Bedienelemente: ............ Folientastatur mit

3 Tasten

Anzeigeelemente: ........... uebersichtliches LC-

Display (Kontrast ein-

stellbar)

Anschluesse: ............... feste Klemmleisten

(o. Werkzeug zu oeffnen)

Absicherung: ............... 2 – 10 A extern vor-

geschrieben

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen:

Frontplattenmass: ........ 144 x 144 mm (DIN43700)

Schalttafelausschnitt: ... 138 x 138 mm (DIN43700)

Einbautiefe: ............. 49 mm

Schutzart: ............... Frontseite IP65,

Rueckseite IP 20

- Ausfuehrung: ............. Schutzklasse I

- Befestigung: ............. Von der Rueckseite

mittels Spannschrauben

- Einbaulage: .............. Beliebig

- Gewicht: ................. ca. 1 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:. max. 2000m ueber

Normal Null

- Umgebungstemperatur: ..... -10°C bis +55°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................. FRAKO

Typ: ....................... RM 2012 12D

Artikel-Nr.: ............... 39-29051

Menge: ..................... 1 Stück

Bezugsquelle:............... FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen