Netzueberwachungsgeraet  EMA 1101 S

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mess- und Ueberwachungsgeraet zum Erfassen, Analys-

ieren und Ueberwachen elektrischer Messgroessen in

3-phasigen 400 V und 525 V Niederspannungsnetzen.

- Messung ueber drei externe Stromwandler

- automatische Messbereichsumschaltung

- Messung der Wirkarbeit fuer Bezug und Rueckspeisung

- Menuefuehrung im Klartext und Displayanzeige von

6 Analyseparametern gleichzeitig zum direkten

Vergleich

- Alarmmeldung bei Grenzwert-Ueber-/Unterschreitung

ueber potentialfreien Schliesser sowie als Klartext

im Display mit blinkender Hintergrundbeleuchtung

- Anzeige der Stroeme als Balkengrafik zur schnellen

Feststellung der Auslastung

- Menuegesteuerte Programmierung im Klartext mit

Bedienerfuehrung

- Sicherung der Zaehlerstaende und Grenzwerte bei

Netzausfall

- Messwertanzeige ueber beleuchtetes LC-Display

-------------------------------------------------------

Angezeigte Messwerte:

- Spannungen der Aussenleiter/Aussenleiter und Aussen-

leiter/PEN

- Stroeme der 3 Aussenleiter

- cos phi, Wirk- und Scheinleistung der Aussenleiter

- Frequenz und Asymmetrie (Schieflast)

- Klirrfaktoren der Spannung

- Wahlweise:

- 2x Wirk- und Blindarbeit ueber externe Tarif-

umschaltung

oder:

- 1x Wirk- und Blindarbeit (Bezug)

- 1x Wirkarbeit (Rueckspeisung/Eigenerzeugung)

-------------------------------------------------------

Datenspeicher fuer:

- 3x Spannung min./max.           - cos phi min./max.

- 3x Strom im Aussenleiter max.   - Asymmetrie max.

- 3x Klirrfaktor Spannung max.

-------------------------------------------------------

Grenzwertueberwachung mit Alarmmeldung von:

- Spannung min./max.              - cos phi min.

- Stroeme der 3 Aussenleiter max. - Asymmetrie max.

- Klirrfaktor der Spannung max.

-------------------------------------------------------

- Optionaler Ausbau des Geraetes zur Vollversion

Ermoeglicht

Erfassung von:

- Strom im PEN (Nullleiter + PE)

- Klirrfaktor des Stroms der Aussenleiter

- Harmonischen (U3, U5,...U19) der Spannung

- 2x Temperatur ueber externen PT100 Messfuehler

Anbindung an:

- FRAKO Starkstrombus® zur Fernanzeige der Mess-

werte, Grenzwerte und Kurvenform von Strom und

Spannung, Fernbedienung, Programmierung der Grenz-

werte und Verwaltung historischer Daten (Tageskur-

ven, Monats- und Jahresauswertungen) am PC

- die Gebaeudeleittechnik GLT mit dem Kommunikations-

baustein EMP 1100

- PC bzw. Modem ueber den RS232-Schnittstellen-

Adapter zur Konfiguration und Fernanzeige der

Messwerte mit der Software EMA-SW

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: .............. 230 VAC +/- 10 %

- Frequenz: .................. 48 bis 62 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... max. 7 VA

- Absicherung: ............... 2 A extern

Vorgeschrieben

Messeingang:

- Spannungspfad: ............. 3x 250 bis 550 VAC

(Aussen- / Aussen-

leiter)

Leistungsaufnahme: ........... max. 1,0 VA je

Aussenleiter

Absicherung: ................. 2 A extern

Vorgeschrieben

- Strompfad: ................. 3x X/ 5 A

(Wandlerstrom > 6 mA)

Leistungsaufnahme: ........... max. 1,8 VA je

Wandleranschluss

Ausgaenge:

- 1 Alarmmeldekontakt: ....... 250 VAC / max. 3 A

(potentialfr.

Schliesser)

Eingaenge:

- Tarifeingang: .............. zur Auswahl von

2 Profilen (z.B. HT/NT)

Bedienelemente: .............. Folientastatur mit 5

Tasten

Anzeigeelemente: ............. beleuchtetes LC-Display

(4 Zeilen a 20 Zeichen)

Anschluesse: ................. Steckbar ueber Stecker-

leisten (im Lieferum-

fang enthalten)

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen:

Frontplattenmass: ............ 144 x 144 mm(DIN 43700)

Schalttafelausschnitt: ....... 138 x 138 mm(DIN 43700)

Einbautiefe: ................. 105 mm

- Schutzart: ................. Gehaeuse/Klemmen IP54/20

nach VDE 0470 / EN60529

- Ausfuehrung: ............... nach VDE 0411 / EN61010

Verschmutzungsgrad 3,

EN 50081, EN 50082

- Gehaeuse: .................. Flammwidrig UL94-V0

- Einbau: .................... Von der Frontplatte

mittels Schraubendreher

- Einbaulage: ................ Beliebig

- Gewicht: ................... ca. 1,3 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber

Normal Null

- Umgebungstemperatur: ....... -10°C bis +50°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMA 1101 S

Artikel-Nr.: ................. 20-30011

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen