Central Unit  EMIS 1500 XXL

------------------------------------------------------

Beschreibung:

Netzwerkfaehige Zentraleinheit zur Datensammlung und

Datenverwaltung von angeschlossenen Energie-Management

Geraete.

Das FRAKO Energie-Management-System ist ein selbstaen-
dig arbeitendes Informations- und Ueberwachungs-System

fuer alle Energiearten.

Die Daten werden erfasst und gespeichert von:

- Maximum Controller EM-MC 2200

- Maximum-Optimierungsrechner EML 1101

- Power Quality Analyzer EM-PQ 2300

- Netzueberwachungsgeraet EMA 1101

- Netzueberwachungsgeraet EM-PQ 1500

- Kostenstellen- und Alarmsystem EMF 1102

- Blindleistungsregler EMR 1100

- MOD-Bus Geraeten ueber Koppler oder MOD-Bus TCP

- M-Bus Geraeten ueber separaten Koppler

Mit der umfangreichen Alarmfunktionalitaet koennen:

- alle angemeldeten Zaehl- und Analogkanaele mit

unteren und oberen Alarmschwellen versehen werden

- Alarme einzeln oder in Gruppen auf folgende Melder

geschaltet werden

- Kontakte an der Central Unit EMIS 1500 oder am

Erweiterungsmodul EMD 1101

- Netzwerkdrucker

- SMS,- Fax,- und E-Mail- Meldungen

- Alarmprotokoll

Die Anbindung der Energie-Management Geraete kann ueber

zwei Wege erfolgen:

- ueber den Ethernetstandard (TCP/IP) zu einem Gateway

mit FRAKO Starkstrombus® Schnittstelle

oder

- ueber die interne FRAKO Starkstrombus® Schnittstelle

Ueber unterschiedliche Wege kann mit einem PC auf die

Central Unit zugegriffen werden:

- Verbindung ueber das Ethernet (TCP/IP-Protokoll)

- via Modem mittels DFUE-Netzwerk

- direkte serielle Anbindung mittels DFUE-Netzwerk

Das intern eingesetzte Linux Betriebssystem ermoegl 
icht eine Online-Verbindung zu den Central Units von mehreren PCs gleichzeitig.

Die Konfiguration der Central Unit EMIS 1500 erfolgt

ueber das Softwarepaket FRAKO-NET (im Lieferumfang).

Fuer jedes Energie-Management Geraet wird eine bestimmte

Anzahl von Systempunkten benoetigt. Die Geraete

koennen beliebig kombiniert werden, wobei die max. anschliessbare Anzahl jedes Geraetetyps begrenzt ist.

Die Central Unit EMIS 1500 XL besitzt 550 Systempunkte.

------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Versorgungsspannung: ....... 230 VAC +/- 10 %

oder (umschaltbar): ........ 110 VAC +/- 10 %

- Frequenz: .................. 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... max. 50 VA

Schnittstellen:

- 1 Ethernet: ................ RJ45, zur Anbindung an

ein LAN Netzwerk

- Protokoll: ................. TCP/IP

- Uebertragung: .............. 100BaseTx full duplex

- 1. Serielle Schnittstelle: . 9 polige Sub-D-Buchse

(male),RS232 fuer DFUE-

Verbindungen ueber 
                               Modem.

Uebertragungsgeschw.:....... bis 115200 Baud

- 2. Serielle Schnittstelle: . Zur direkten

(Optional)                   Anbindung eines FRAKO-

Geraetes mit serieller

Schnittstelle. (EMF,

EMA, EMR ueber seriellen

Adapter)

Uebertragungsgeschw.:....... 19200 Baud

Anschluss an FRAKO Starkstrombus®:

- Elektrischer Anschluss: .... gemaess Norm EIA RS 485

- Uebertragungsgeschw. ....... 76,8 kbit/sec

- Protokoll .................. FRAKO Starkstrombus®

Anzeige-/Bedienelemente: ..... 3 LEDs, 4 Bedientasten

beleuchtetes LC-Display

Ausgaenge:

- 3 Alarmmeldekontakte: ...... potentialfreie Schlies-

ser,frei programmierbar

- Belastung: ................. max.48 V AC/DC, max.1 A

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 330x90x225 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................. Gehaeuse IP40,

Klemmen IP20

- Gehaeusematerial: .......... Metallgehaeuse

- Farbe: ..................... weiss

- Einbaulage: ................ stehend / waagerecht

- Gewicht: ................... 3,40 kg

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +50°C

------------------------------------------------------

PC-Anforderungen fuer das Softwarepaket FRAKO-NET

Hardware:

- Pentium mind. 2 GHz Taktfrequenz

- Arbeitsspeicher mind. 2 GB RAM

- freie Festplattenkapazitaet 10 GB

- Ethernet 10/100 MB Netzwerkanschluss

oder/und eine freie serielle Schnittstelle

- CD-ROM-Laufwerk 
- SVGA-Grafikkarte
- Farbmonitor mit Aufloesung mind. 1024 x 768

Software:

- Windows 7, Windows 8, 2008 Server R2, 2012 Server

------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMIS 1500 XXL

Artikel-Nr.: ................. 20-10085

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen